## Sheet1
南湖校区临湖片区分控机房、首义校区出口行人道闸维修改造项目采购需求
序号 | 设备名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 地面防尘处理 | 现场垃圾清运，原有结构地坪打磨、拉毛、砂浆找平，表层涂刷防尘漆、防静电漆等， | ㎡ | 63.5
2 | 网络机柜 | 600*1000*2000mm，RAL9005黑色哑光前单后双网孔门,不含脚轮支撑脚，不含风扇、含侧板;含40套螺丝螺母、含1对导轨 ，1块固定层板，6角孔，通风率80%以上 | 台 | 2
3 | PDU | 20位10A国标+4位16A国标+指示灯+32A接线盒 | 套 | 2
4 | 机柜承重支架 | 定制 | 套 | 10
5 | UPS机房设备箱 | 1.壁挂配电箱，箱体尺寸600*800mm、厚度不小于200mm； 2.箱体钢板选用不少于2.0mm厚度的冷轧钢板制成,钢板箱门、钢板盘面厚度不小于2.0mm,背板厚度不小于3.0mm,导轨必须结实,配电柜的结构应完整坚固,表面静电喷塑处理； 3.输入1×80A/3P，输出15×20A/1P,含浪涌、防雷器等； 4.安装配件齐全，满足现场安装要求。 | 套 | 1
6 | UPS外围设备箱改造 | 1.分控中心现有配电箱改造； 2.改造增加输出8×20A/1P，2×25A/2P，1×20A/2P； 3.配电箱元器件和线路更换，满足现场需求； | 项 | 1
7 | 电力电缆 | WDZB-YJY-3x4，用于分控中心2台机柜供电和文永楼弱电间电源跳转 | 米 | 62
8 | 门禁一体机 | 1.智能门禁一体机，采用 200W 双目摄像头； 2.采用 2.5D 曲面屏，时尚大方； 3.采用 10 英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到 1280×800； 4.支持 10 万个用户(最大支持不超过 50 个管理员)、10 万张人脸、10 万个密码、50 万张卡、30 万条记录； 5.支 持 人 脸 、 IC 、 CPU 卡（需另购 PSAM 卡 ）、 密 码 、 二 维 码 （ 支 持 2.2cm*2.2cm~5cm*5cm 大小且内容小于 128 字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 6.基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸 360 个以上关键点位置 7.人脸验证准确率 99.9%，1：N 比对时间 0.2s/人，可实现无感通行 8.需要对接学校现有平台； 9.包含原有读卡器线缆更换。 | 台 | 1
9 | 监控摄像机 | 1.传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 2.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR 3.宽动态：120 dB 4.调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 5.焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3° 6.4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角线视场角：93.9° 7.补光灯类型：红外灯， 补光距离：最远可达30 m 8.最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440） 9.PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A ~0.11 A，最大功耗：6.5 W 10.需要接入学校现有平台。 | 台 | 3
10 | POE交换机 | 交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能；含2个光模块。 | 台 | 1
11 | 多功能控制面板 | 照明灯具改造控制面板，具备远程控制功能，包含强电线缆改造。 | 只 | 1
12 | 闸机维修 | 首义校区南门出口和北门出口闸机维修，维修内容包含：摆臂更换*1、主控板更换*4、红外系统维修*2、面板机支架更换*2、电机更换*1。 | 项 | 1
13 | 地感线圈 | 1.南湖校区地感线圈拆除、更换； 2.铁氟龙高温线镀锡地感线圈导线 1*1.0mm； 3.线圈尺寸：2500*1000mm | 套 | 4
14 | 摄像机补光灯 | 1.南湖校区车牌补光灯改造； 2.AC220V±20%，47Hz~63Hz，不少于16颗LED灯珠； 3.补光距离 16米～25米，响应时间 ≤20us； 4.日夜功能，支持环境亮度检测，低照度下自动开启； 5.设计寿命 ≥50000小时； 6.防护等级 IP66。 | 套 | 2
15 | 线材及工程辅料 | 包含网线、钢导管、包塑软管、压线端子、胶带、扎带等。 | 项 | 1